|  | TECHNISCHE SPECIFICATIE BESTEKTEKST |
| --- | --- |

| Technische Specificatie: Maasdam DB Green 36 verhoogd installatie vloerelement (computervloer) Hoofdstuk 42.50 Versie v113 – Datum: 22 juli 2026 | Verhoogd installatievloerelement op verstelbare onderconstructie |
| --- | --- |

| Onderdeel | Specificatie |
| --- | --- |
| Fabricaat | Knauf Integral KG |
| Leverancier | Maasdam Groep B.V. |
| Type | Maasdam DB Green 36 |
| Beoogd gebruik | Verhoogde systeemvloer in antistatische uitvoering op een verstelbare ondersteuningsconstructie ten behoeve van modulaire bouw |
| Duurzaamheid | Systeem met een Cat-1 EPD, specifiek voor de Nederlandse markt. Getest voor traditionele- en houtbouw. Bevat geen schadelijke stoffen. |
| Nationale Milieudatabase | Categorie 1 label: MKI A1 & MKI A2 |
| Vulelement paneel | EN 13501-1 100% recyclebaar vezel versterkt homogeen calciumsulfaat |
| Brandbaarheid | A1 non-combustible |
| Brandwerendheid | REI60 volgens EN13501-2 (60 minuten) |
| Densiteit paneel | ≥ 1.600 kg/m³ |
| Systeemgewicht | ≥ 50 kg/m² |
| Rastermaat | 600 x 600 mm |
| Paneeldikte (zonder afwerking) | 36 mm |
| Afwerking boven- en onderzijde panelen | Onbewerkt, geschikt voor vloerafwerking |
| Afwerking randen | ≥8 mm verticaal randprofiel voor optimale akoestische & ventilatieprestaties, zonder kantenband |
| Randaansluiting | Compriband 5mm of 10mm |
| Akoestische prestaties | ΔLw,P = 19 dB Dn,f,w,p = 64 dB Ln,f,w,p = 35 dB Ln,t,a = ≤ 52 dB Dn,t,a = ≥ 47 dB |
| Bouwhoogte | Flexibel instelbaar o.b.v. traploos verstelbare onderconstructie. |
| Onderconstructie | Traploos verstelbare verzinkt stalen vijzels, minimaal M16, verlijmd op de ondervloer en op bovenkant voorzien van een 5mm PGR akoestisch dempend tussenplaatje |
| Doorbuigingsklasse | NEN 12825 Klasse A (maximaal 2,5mm) |
| Breuklast | NEN 12825 6.0 kN |
| Puntlast | NEN 12825 3.0 kN |
| Nuttige belasting | 15.0 kN/m² |
| Terugnamegarantie door fabrikant/leverancier | Ja |